中瑞祥不锈钢全自动溶液过滤器的操作步骤工作原理

基于其自动化设计，核心原理涉及过滤、压差监测和自动清洗循环。以下结合工作原理和操作流程进行说明。

工作原理

不锈钢全自动过滤器采用双层滤网结构（粗滤网和细滤网），溶液从入口进入后，首先通过粗滤网去除较大颗粒杂质，再经细滤网拦截细小颗粒，形成过滤杂质层。杂质在细滤网内侧堆积导致滤网内外压差增大。当压差达到预设值时，压差开关触发自动清洗程序，该过程无需外接能源，依靠水力驱动。清洗时，排污阀打开，水力控制阀动作使吸污管内外形成压力差，产生负压吸力，同时电动机驱动吸污管作轴向螺旋运动，结合旋转与轴向运动彻底清洁滤网表面。整个清洗周期通常持续数十秒，且清洗期间过滤过程不间断，确保连续运行。‌

操作步骤

‌启动与初始过滤‌：溶液从入口流入过滤器，经粗滤网和细滤网逐级过滤，杂质被截留在滤网内侧，净液从出口排出。系统默认处于自动模式，无需人工干预初始过滤阶段。‌

‌压差监测与清洗触发‌：差压控制器实时监测进出口压差，当压差达到预设值（如0.05-0.1MPa）时，自动发送信号至电控系统，启动清洗程序。清洗周期可通过控制器调节，典型值为10-60秒。‌

‌自动清洗执行‌：电控系统驱动水力马达和排污阀动作，吸污管在负压作用下吸附滤网内壁杂质，并通过轴向螺旋运动覆盖全表面。清洗过程中压力瞬时下降，排污阀排出污物。‌

‌清洗结束与复位‌：清洗完成后，排污阀关闭，系统恢复初始状态，压差恢复正常后进入待机模式，准备下一过滤周期。整个过程实现无人值守连续运行。‌

该过滤器支持工作压力≤1.0MPa（可定制更高），过滤精度范围为10-3000微米，反冲洗耗水量极少（占过滤水量的0.08%-0.6%），适用于多种溶液处理场景